## Plan de maintien
Échéance | Code Uniformat | Composante | Type de travaux | Titre | Description | Cout actuel estimé | Cout futur estimé après taxes | Groupe de contribution
2026 | A1010 | Murs de béton coulé en place | Réparation majeure | Injection des fissures par l’extérieur avec excavation | La méthode appropriée pour l’injection de fissures avec dégagement extérieur des fondations doit être établie en concertation avec un professionnel. En général, les travaux incluent l’excavation complète jusqu’à la base des fondations, l’injection proprement dite, puis la remise en état du site.La réparation optimale requiert l’ouverture de la fissure et un nettoyage soigné à la brosse métallique afin d’éliminer les contaminants et les particules de béton non adhérentes. Les tubes d’injection doivent être posés au centre de la fissure, ou conformément aux recommandations du fabricant du produit utilisé. La fissure est ensuite colmatée à l’aide d’un mortier à prise rapide. Une fois la prise amorcée, un produit d’injection à base de polyuréthane est injecté via les tubes, selon les modalités prescrites par le fournisseur. La dernière étape consiste à remblayer la fondation et à rétablir l’état initial du terrain. | 5500 | 6323.625
2026 | B1010 | Structure en acier peint des escaliers et paliers extérieurs d'issues | Remplacement | Remplacement de l’apprêt et de la couche de finition de peinture | Les travaux visent à éliminer la corrosion visible jusqu’à l’atteinte d’un métal sain, afin de préserver l’intégrité des éléments métalliques. Le décapage de la corrosion est effectué à l’aide d’outils mécaniques et/ou manuels. L’ensemble des surfaces est ensuite poncé mécaniquement et nettoyé au solvant pour assurer une bonne adhérence de l’apprêt.Un apprêt à base de zinc — reconnu pour sa résistance accrue à la corrosion — ou, à défaut, un apprêt alkyde, est ensuite appliqué sur les surfaces préparées. En finition, une ou deux couches de peinture polyuréthane sont recommandées. Il existe par ailleurs d’autres systèmes de protection efficaces, tels que les peintures époxydes, glycérophtaliques ou polysiloxanes, qui peuvent convenir selon les conditions d’exposition et les exigences esthétiques. La sélection des produits ainsi que la réalisation des travaux doivent être confiées à un peintre spécialisé, apte à recommander la solution la plus appropriée. | 6000 | 6898.5
2026 | B1010 | Garde-corps en acier peint | Réparation majeure | Remplacement de l’apprêt et de la couche de finition de peinture | Les travaux consistent à éliminer la corrosion apparente jusqu’à atteindre le métal sain, afin de préserver l’intégrité des composantes en acier. Le décapage est effectué à l’aide d’outils mécaniques ou manuels, suivi d’un ponçage complet et d’un nettoyage au solvant pour assurer une bonne adhérence des revêtements.Un apprêt anticorrosion, idéalement à base de zinc, ou un apprêt alkyde en alternative, est ensuite appliqué, suivi d’une à deux couches de finition en peinture polyuréthane. D'autres revêtements spécialisés (époxydes, glycérophtaliques, polysiloxanes) peuvent aussi convenir, selon les conditions. Un peintre qualifié pourra recommander le système de protection le mieux adapté au contexte d’intervention. | 2850 | 3276.7875
2026 | B2020 | Fenêtres en PVC | Remplacement | Remplacement des fenêtres | Le remplacement des fenêtres débute par le retrait des moulures intérieures et extérieures afin d’accéder au cadre existant. Celui-ci est ensuite démonté, entraînant le retrait complet de la fenêtre (châssis, vitrage, quincaillerie).La nouvelle fenêtre est ensuite positionnée dans l’ouverture, ajustée à l’aide de cales, puis isolée par injection de mousse expansive au pourtour du cadre. Enfin, les moulures sont remises en place et un calfeutrage est appliqué à l’extérieur pour assurer l’étanchéité de l’ensemble. | 40303.9 | 46339.409
2026 | B2020 | Produit de calfeutrage des ouvertures | Remplacement | Remplacement du produit de calfeutrage | Le remplacement du calfeutrage consiste à retirer entièrement le produit existant, à nettoyer soigneusement les surfaces de contact, puis à appliquer un nouveau joint de scellant. Cette opération vise à rétablir l’étanchéité aux interfaces entre les matériaux de l’enveloppe, notamment autour des ouvertures. | 4860 | 5587.785
2026 | G2040 | Clôtures en fer forgé (petite) | Réparation majeure | Remplacement de l’apprêt et de la couche de finition de peinture | Les travaux consistent à retirer la corrosion apparente jusqu’à l’atteinte de la surface saine afin de conserver les éléments métalliques en bon état. Le retrait de la corrosion sera effectué à l'aide d'outils mécaniques et/ou manuels. L’intégralité des surfaces sera poncée à l’aide d'outils mécaniques et nettoyée au solvant pour assurer l'adhérence de l’apprêt. Un apprêt à base de zinc (meilleure résistance à la corrosion) ou un apprêt alkyde, en alternative, sera appliqué sur les surfaces métalliques suivies d’une à deux couches de peinture polyuréthane en guise de finition. Il existe également d’autres types de peintures spécialisées pour le recouvrement de l’acier comme les époxydes, les glycérophtaliques et les polysiloxanes, qui peuvent s'avérer tout aussi performants. Un peintre spécialisé sera à même de proposer la bonne combinaison de produits et de réaliser ces travaux. | 940 | 1080.765
2027 | D2090 | Réseaux de distribution d’eau domestique, de drainage sanitaire et de gaz | Provision pour réparation majeure | Réparation majeure d’une partie des réseaux de plomberie et de gaz | Les travaux, lorsque requis, consistent à remplacer les sections du réseau d’eau, de gaz ou du réseau de drainage, dont les composantes sont désuètes. Pour les sections dissimulées dans des murs et plafonds, ces interventions peuvent être difficiles à mettre en œuvre puisqu’elles nécessitent des ouvertures, des travaux de remise en état et de la finition. | 313.5 | 371.26
2029 | B2010 | Revêtement de maçonnerie à cavité | Provision pour réparation majeure | Rejointoiement du revêtement de maçonnerie | Les cycles de gel/dégel, les charges sur les parements et les mouvements du bâtiment affectent la durabilité des joints de mortier, qui peuvent se fissurer ou éclater. Dans ce cas, il est nécessaire de retirer le mortier endommagé et de le remplacer par un mortier de réparation. | 6480 | 8141.2314
2030 | B2020 | Puits de lumière | Remplacement | Remplacement des puits de lumière | Le remplacement des puits de lumière s’effectue en retirant les moulures intérieures et extérieures afin d’atteindre le cadre du puits de lumière. Le cadre est ensuite retiré, en emportant avec lui l’ensemble des composants du puit de lumière (châssis, vitrage, quincaillerie). Par la suite, le nouveau puits de lumière est installée dans l’ouverture avant d’être ajustée à l’aide de cales. De la mousse isolante expansive est ensuite injectée au pourtour du cadre afin de l’isoler. Finalement, les moulures sont installées, puis, le produit calfeutrant est appliqué du côté extérieur. | 2600 | 3364.5398
2030 | B2030 | Portes extérieures | Réparation majeure | Peinture des portes en bois | Préparer les surfaces. Appliquer de l’apprêt au besoin. Appliquer autant de couche de peinture que nécessaire. | 1040 | 1345.8159
2030 | B3010 | Toiture de gravier et bitume | Remplacement | Remplacement de la toiture | Pour effectuer le remplacement de la toiture, la couche de lestage devront être retirés. On peut dans certains cas conserver le lestage pour une réutilisation. Les membranes d’étanchéité sont retirées et la toiture est ainsi reconstruite. L’intervention inclut le remplacement des solins métalliques corrodés des bases d'unités mécaniques. | 22057.5 | 28543.5907
2030 | B3010 | Toiture de gravier et bitume | Remplacement | Remplacement de la toiture | Pour effectuer le remplacement de la toiture, la couche de lestage devront être retirés. On peut dans certains cas conserver le lestage pour une réutilisation. Les membranes d’étanchéité sont retirées et la toiture est ainsi reconstruite. L’intervention inclut le remplacement des solins métalliques corrodés des bases d'unités mécaniques. | 3825 | 4949.7556
2031 | B1010 | Pontage de balcon, coursive et marches extérieures en fibre de verre | Remplacement | Remplacement du revêtement en fibre de verre | Retirer le revêtement en fibre de verre existant, préparer adéquatement la surface exposée, puis procéder à l’installation du nouveau revêtement. | 15675 | 20892.8214
2031 | B1010 | Structures de support en bois des balcons | Remplacement | Remplacer les structures de bois exposées des balcons | Démolir les planches de platelage ainsi que la structure en bois existante. Reconstruire la structure à l’identique ou selon les plans d’ingénierie, puis la fixer solidement au bâtiment ainsi qu’aux colonnes de support. Finaliser les travaux en installant un nouveau platelage de bois. | 6270 | 8357.1286
2031 | C3010 | Finis de peinture des murs et plafonds des aires communes | Remplacement | Application d’un nouveau fini de peinture | Les travaux consistent à appliquer une couche d’apprêt, suivie de deux couches de peinture de finition, à l’aide d’un rouleau et d’un pinceau. Cette méthode assure une couverture uniforme et une bonne adhérence du revêtement, tout en optimisant la durabilité du fini. | 2070 | 2759.052
2032 | D5010 | Entrée électrique et distribution principale | Provision pour remplacement | Remplacement de composants du réseau de distribution électrique | Les travaux, lorsqu’ils sont requis, consistent à remplacer les composantes endommagées ou devenues désuètes, afin de maintenir la fonctionnalité et la sécurité du réseau électrique. Ces interventions peuvent inclure le remplacement ponctuel de disjoncteurs, d’interrupteurs, de sections de câblage ou d’autres éléments présentant des signes de défaillance ou de vétusté. Elles sont réalisées conformément aux normes en vigueur et ne modifient pas les caractéristiques fondamentales du système. | 435 | 597.1948
2033 | D2090 | Réseaux de distribution d’eau domestique, de drainage sanitaire et de gaz | Provision pour réparation majeure | Réparation majeure d’une partie des réseaux de plomberie et de gaz | Les travaux, lorsque requis, consistent à remplacer les sections du réseau d’eau, de gaz ou du réseau de drainage, dont les composantes sont désuètes. Pour les sections dissimulées dans des murs et plafonds, ces interventions peuvent être difficiles à mettre en œuvre puisqu’elles nécessitent des ouvertures, des travaux de remise en état et de la finition. | 313.5 | 443.3039
2036 | B2030 | Portes extérieures | Remplacement | Remplacement des portes en acier | Les travaux de remplacement consistent à retirer le panneau battant et le bâti de l'ancienne porte, préparer et imperméabiliser l’ouverture, installer et ajuster la nouvelle porte, et finalement isoler et faire les travaux de finition à l'intérieur comme à l'extérieur (généralement la pose de moulures). | 8000 | 12361.3429
2036 | G4020 | Éclairage extérieur | Remplacement | Remplacement des appareils d’éclairage | L’électricien devra d’abord couper l’alimentation électrique des appareils à remplacer, puis procéder au retrait des luminaires brisés, désuets ou à moderniser. Les nouveaux appareils seront généralement installés aux mêmes emplacements que les précédents, afin de réutiliser les fixations existantes et les points d’alimentation.Dans le cadre d’un remplacement global des luminaires pour des raisons esthétiques, il est recommandé d’envisager une modernisation technologique, notamment par l’adoption de luminaires à haute efficacité énergétique, tels que les modèles à DEL. Cette approche permet de réduire la consommation énergétique tout en améliorant la performance et la durabilité du système d’éclairage. | 550 | 849.8423
2037 | D5010 | Entrée électrique et distribution principale | Provision pour remplacement | Remplacement de composants du réseau de distribution électrique | Les travaux, lorsqu’ils sont requis, consistent à remplacer les composantes endommagées ou devenues désuètes, afin de maintenir la fonctionnalité et la sécurité du réseau électrique. Ces interventions peuvent inclure le remplacement ponctuel de disjoncteurs, d’interrupteurs, de sections de câblage ou d’autres éléments présentant des signes de défaillance ou de vétusté. Elles sont réalisées conformément aux normes en vigueur et ne modifient pas les caractéristiques fondamentales du système. | 435 | 692.3125
2039 | D2090 | Réseaux de distribution d’eau domestique, de drainage sanitaire et de gaz | Provision pour réparation majeure | Réparation majeure d’une partie des réseaux de plomberie et de gaz | Les travaux, lorsque requis, consistent à remplacer les sections du réseau d’eau, de gaz ou du réseau de drainage, dont les composantes sont désuètes. Pour les sections dissimulées dans des murs et plafonds, ces interventions peuvent être difficiles à mettre en œuvre puisqu’elles nécessitent des ouvertures, des travaux de remise en état et de la finition. | 313.5 | 529.328
2040 | B2030 | Portes extérieures | Réparation majeure | Peinture des portes en bois | Préparer les surfaces. Appliquer de l’apprêt au besoin. Appliquer autant de couche de peinture que nécessaire. | 1040 | 1808.664
2041 | B1010 | Structure en acier peint des escaliers et paliers extérieurs d'issues | Remplacement | Remplacement de l’apprêt et de la couche de finition de peinture | Les travaux visent à éliminer la corrosion visible jusqu’à l’atteinte d’un métal sain, afin de préserver l’intégrité des éléments métalliques. Le décapage de la corrosion est effectué à l’aide d’outils mécaniques et/ou manuels. L’ensemble des surfaces est ensuite poncé mécaniquement et nettoyé au solvant pour assurer une bonne adhérence de l’apprêt.Un apprêt à base de zinc — reconnu pour sa résistance accrue à la corrosion — ou, à défaut, un apprêt alkyde, est ensuite appliqué sur les surfaces préparées. En finition, une ou deux couches de peinture polyuréthane sont recommandées. Il existe par ailleurs d’autres systèmes de protection efficaces, tels que les peintures époxydes, glycérophtaliques ou polysiloxanes, qui peuvent convenir selon les conditions d’exposition et les exigences esthétiques. La sélection des produits ainsi que la réalisation des travaux doivent être confiées à un peintre spécialisé, apte à recommander la solution la plus appropriée. | 6000 | 10747.6382
2041 | B2020 | Produit de calfeutrage des ouvertures | Remplacement | Remplacement du produit de calfeutrage | Le remplacement du calfeutrage consiste à retirer entièrement le produit existant, à nettoyer soigneusement les surfaces de contact, puis à appliquer un nouveau joint de scellant. Cette opération vise à rétablir l’étanchéité aux interfaces entre les matériaux de l’enveloppe, notamment autour des ouvertures. | 4860 | 8705.587
2041 | B2030 | Porte élévatrice sectionnelle (portes de garage) et son système de levage | Remplacement | Remplacement de la porte et du système de levage motorisé | Remplacer le système de levage motorisé. Il pourrait être pertinent d’opter pour un dispositif plus performant lors du remplacement. Chaque type de levage motorisé présente ses avantages et inconvénients. Par exemple, l’avantage d’un système à courroies est un fonctionnement plus silencieux que celui à chaîne. Il est cependant important de porter attention au poids de la porte, certains systèmes ayant plus de difficultés avec les portes lourdes en acier que d’autres. | 700 | 1253.8911 | Garage
2042 | D5010 | Entrée électrique et distribution principale | Provision pour remplacement | Remplacement de composants du réseau de distribution électrique | Les travaux, lorsqu’ils sont requis, consistent à remplacer les composantes endommagées ou devenues désuètes, afin de maintenir la fonctionnalité et la sécurité du réseau électrique. Ces interventions peuvent inclure le remplacement ponctuel de disjoncteurs, d’interrupteurs, de sections de câblage ou d’autres éléments présentant des signes de défaillance ou de vétusté. Elles sont réalisées conformément aux normes en vigueur et ne modifient pas les caractéristiques fondamentales du système. | 435 | 802.5799
2043 | C1020 | Portes des unités d'habitation intérieures | Remplacement | Remplacement des portes des unités d’habitation | Les travaux de remplacement des portes des unités d’habitation consistent au retrait du panneau battant et du cadre existants, suivi de l’installation et de l’ajustement des nouvelles portes. Ces travaux incluent également l’isolation périphérique, la pose des moulures de finition et l’installation de la quincaillerie.Il est recommandé de sélectionner des portes offrant une étanchéité à l’air adéquate et une isolation acoustique équivalente ou supérieure à celle des portes remplacées, afin de maintenir le confort et la performance des unités. | 2730 | 5187.9871
2043 | C3020 | Finis des planchers en céramique des aires communes | Remplacement | Remplacement du revêtement de céramique | Le remplacement du revêtement de céramique consiste à casser et retirer les carreaux existants, suivi de la préparation minutieuse de la surface du sous-plancher. Cette étape est cruciale, car la surface doit être uniforme et exempte des aspérités de l’ancienne colle pour assurer l’adhérence du nouveau revêtement.Les travaux se poursuivent par l’application de la nouvelle colle, la pose des carreaux de céramique selon un calepinage régulier, puis le remplissage des joints à l’aide d’un coulis cimentaire. L’ensemble du processus vise à garantir la durabilité, l’esthétique et la stabilité du nouveau fini de plancher. | 7500 | 14252.7117
2045 | B1010 | Terrasses en bois sur toit | Remplacement | Remplacer les terrasses | Démolir l’ensemble existant, incluant le platelage de bois et la structure sous-jacente. Reconstituer la structure en bois selon les normes en vigueur, puis installer un nouveau platelage composé de planches de bois. | 14400 | 29031.7476 | Garage
2045 | D2090 | Réseaux de distribution d’eau domestique, de drainage sanitaire et de gaz | Provision pour réparation majeure | Réparation majeure d’une partie des réseaux de plomberie et de gaz | Les travaux, lorsque requis, consistent à remplacer les sections du réseau d’eau, de gaz ou du réseau de drainage, dont les composantes sont désuètes. Pour les sections dissimulées dans des murs et plafonds, ces interventions peuvent être difficiles à mettre en œuvre puisqu’elles nécessitent des ouvertures, des travaux de remise en état et de la finition. | 313.5 | 632.0453
2046 | B1010 | Garde-corps en acier peint | Réparation majeure | Remplacement de l’apprêt et de la couche de finition de peinture | Les travaux consistent à éliminer la corrosion apparente jusqu’à atteindre le métal sain, afin de préserver l’intégrité des composantes en acier. Le décapage est effectué à l’aide d’outils mécaniques ou manuels, suivi d’un ponçage complet et d’un nettoyage au solvant pour assurer une bonne adhérence des revêtements.Un apprêt anticorrosion, idéalement à base de zinc, ou un apprêt alkyde en alternative, est ensuite appliqué, suivi d’une à deux couches de finition en peinture polyuréthane. D'autres revêtements spécialisés (époxydes, glycérophtaliques, polysiloxanes) peuvent aussi convenir, selon les conditions. Un peintre qualifié pourra recommander le système de protection le mieux adapté au contexte d’intervention. | 2850 | 5918.2427
2046 | B2030 | Portes extérieures | Provision pour réparation majeure | Restauration et/ou remplacement des portes | Les travaux de restauration de portes en bois sont généralement associé à du savoir faire d'ébénisterie dans le but de redonner à la porte ces propriétés de protection, de résistances et d'étanchéité.Si la porte ne peut pas restaurer, un remplacement sera nécessaire. | 15000 | 31148.6459
2046 | G2040 | Clôtures en fer forgé (petite) | Réparation majeure | Remplacement de l’apprêt et de la couche de finition de peinture | Les travaux consistent à retirer la corrosion apparente jusqu’à l’atteinte de la surface saine afin de conserver les éléments métalliques en bon état. Le retrait de la corrosion sera effectué à l'aide d'outils mécaniques et/ou manuels. L’intégralité des surfaces sera poncée à l’aide d'outils mécaniques et nettoyée au solvant pour assurer l'adhérence de l’apprêt. Un apprêt à base de zinc (meilleure résistance à la corrosion) ou un apprêt alkyde, en alternative, sera appliqué sur les surfaces métalliques suivies d’une à deux couches de peinture polyuréthane en guise de finition. Il existe également d’autres types de peintures spécialisées pour le recouvrement de l’acier comme les époxydes, les glycérophtaliques et les polysiloxanes, qui peuvent s'avérer tout aussi performants. Un peintre spécialisé sera à même de proposer la bonne combinaison de produits et de réaliser ces travaux. | 940 | 1951.9818
2047 | D5010 | Entrée électrique et distribution principale | Provision pour remplacement | Remplacement de composants du réseau de distribution électrique | Les travaux, lorsqu’ils sont requis, consistent à remplacer les composantes endommagées ou devenues désuètes, afin de maintenir la fonctionnalité et la sécurité du réseau électrique. Ces interventions peuvent inclure le remplacement ponctuel de disjoncteurs, d’interrupteurs, de sections de câblage ou d’autres éléments présentant des signes de défaillance ou de vétusté. Elles sont réalisées conformément aux normes en vigueur et ne modifient pas les caractéristiques fondamentales du système. | 435 | 930.4101
2049 | B2010 | Revêtement de maçonnerie à cavité | Provision pour réparation majeure | Rejointoiement du revêtement de maçonnerie | Les cycles de gel/dégel, les charges sur les parements et les mouvements du bâtiment affectent la durabilité des joints de mortier, qui peuvent se fissurer ou éclater. Dans ce cas, il est nécessaire de retirer le mortier endommagé et de le remplacer par un mortier de réparation. | 6480 | 14703.9695
2050 | B2030 | Portes extérieures | Réparation majeure | Peinture des portes en bois | Préparer les surfaces. Appliquer de l’apprêt au besoin. Appliquer autant de couche de peinture que nécessaire. | 1040 | 2430.6932
2050 | B3010 | Toiture de gravier et bitume | Remplacement | Remplacement de la toiture | Pour effectuer le remplacement de la toiture, la couche de lestage devront être retirés. On peut dans certains cas conserver le lestage pour une réutilisation. Les membranes d’étanchéité sont retirées et la toiture est ainsi reconstruite. L’intervention inclut le remplacement des solins métalliques corrodés des bases d'unités mécaniques. | 22057.5 | 51552.8998
2050 | B3010 | Toiture de gravier et bitume | Remplacement | Remplacement de la toiture | Pour effectuer le remplacement de la toiture, la couche de lestage devront être retirés. On peut dans certains cas conserver le lestage pour une réutilisation. Les membranes d’étanchéité sont retirées et la toiture est ainsi reconstruite. L’intervention inclut le remplacement des solins métalliques corrodés des bases d'unités mécaniques. | 3825 | 8939.8092
2051 | C3010 | Finis de peinture des murs et plafonds des aires communes | Remplacement | Application d’un nouveau fini de peinture | Les travaux consistent à appliquer une couche d’apprêt, suivie de deux couches de peinture de finition, à l’aide d’un rouleau et d’un pinceau. Cette méthode assure une couverture uniforme et une bonne adhérence du revêtement, tout en optimisant la durabilité du fini. | 2070 | 4983.1548
2051 | D2090 | Réseaux de distribution d’eau domestique, de drainage sanitaire et de gaz | Provision pour réparation majeure | Réparation majeure d’une partie des réseaux de plomberie et de gaz | Les travaux, lorsque requis, consistent à remplacer les sections du réseau d’eau, de gaz ou du réseau de drainage, dont les composantes sont désuètes. Pour les sections dissimulées dans des murs et plafonds, ces interventions peuvent être difficiles à mettre en œuvre puisqu’elles nécessitent des ouvertures, des travaux de remise en état et de la finition. | 313.5 | 754.6952
2052 | D5010 | Entrée électrique et distribution principale | Provision pour remplacement | Remplacement de composants du réseau de distribution électrique | Les travaux, lorsqu’ils sont requis, consistent à remplacer les composantes endommagées ou devenues désuètes, afin de maintenir la fonctionnalité et la sécurité du réseau électrique. Ces interventions peuvent inclure le remplacement ponctuel de disjoncteurs, d’interrupteurs, de sections de câblage ou d’autres éléments présentant des signes de défaillance ou de vétusté. Elles sont réalisées conformément aux normes en vigueur et ne modifient pas les caractéristiques fondamentales du système. | 435 | 1078.6003
2053 | D5035 | Panneau d'interphone | Remplacement | Remplacement du système d'interphone | Le remplacement du système d’interphone comprend le panneau d’appel situé à l’extérieur du bâtiment ainsi que les récepteurs installés dans chacune des unités d’habitation. Cette intervention inclut la modernisation des composantes du système de télécommunication interne, afin de tirer parti des avancées technologiques en matière de performance, de sécurité et de convivialité.Compte tenu de l’évolution constante des technologies de communication, un remplacement complet du système est généralement justifié après environ 40 ans de service. Cette mise à niveau permet d’intégrer des fonctionnalités modernes telles que la communication vidéo, la connectivité sans fil ou l’intégration à des systèmes de contrôle d’accès intelligents. | 619.24 | 1581.4938
2053 | G2010 | Chaussée en enrobé bitumineux | Remplacement | Remplacement de la chaussée d’enrobé bitumineux | L’enrobé bitumineux existant sera pulvérisé ou fragmenté sur place, puis les matériaux seront soit disposés dans un site autorisé, soit réutilisés pour corriger les défauts de la fondation granulaire. Une fois la surface granulaire mise à nue, elle sera nivelée et compactée afin d’assurer une assise stable. Une nouvelle couche d’enrobé bitumineux sera ensuite appliquée et compactée, sur une épaisseur équivalente à celle retirée, afin de rétablir la capacité portante et la qualité de la surface de roulement. | 1680 | 4290.5974
2056 | B1010 | Structure en acier peint des escaliers et paliers extérieurs d'issues | Remplacement | Remplacement de l’apprêt et de la couche de finition de peinture | Les travaux visent à éliminer la corrosion visible jusqu’à l’atteinte d’un métal sain, afin de préserver l’intégrité des éléments métalliques. Le décapage de la corrosion est effectué à l’aide d’outils mécaniques et/ou manuels. L’ensemble des surfaces est ensuite poncé mécaniquement et nettoyé au solvant pour assurer une bonne adhérence de l’apprêt.Un apprêt à base de zinc — reconnu pour sa résistance accrue à la corrosion — ou, à défaut, un apprêt alkyde, est ensuite appliqué sur les surfaces préparées. En finition, une ou deux couches de peinture polyuréthane sont recommandées. Il existe par ailleurs d’autres systèmes de protection efficaces, tels que les peintures époxydes, glycérophtaliques ou polysiloxanes, qui peuvent convenir selon les conditions d’exposition et les exigences esthétiques. La sélection des produits ainsi que la réalisation des travaux doivent être confiées à un peintre spécialisé, apte à recommander la solution la plus appropriée. | 6000 | 16744.4702
2056 | B1010 | Pontage de balcon, coursive et marches extérieures en fibre de verre | Remplacement | Remplacement du revêtement en fibre de verre | Retirer le revêtement en fibre de verre existant, préparer adéquatement la surface exposée, puis procéder à l’installation du nouveau revêtement. | 15675 | 43744.9283
2056 | B2020 | Produit de calfeutrage des ouvertures | Remplacement | Remplacement du produit de calfeutrage | Le remplacement du calfeutrage consiste à retirer entièrement le produit existant, à nettoyer soigneusement les surfaces de contact, puis à appliquer un nouveau joint de scellant. Cette opération vise à rétablir l’étanchéité aux interfaces entre les matériaux de l’enveloppe, notamment autour des ouvertures. | 4860 | 13563.0208
2057 | D2090 | Réseaux de distribution d’eau domestique, de drainage sanitaire et de gaz | Provision pour réparation majeure | Réparation majeure d’une partie des réseaux de plomberie et de gaz | Les travaux, lorsque requis, consistent à remplacer les sections du réseau d’eau, de gaz ou du réseau de drainage, dont les composantes sont désuètes. Pour les sections dissimulées dans des murs et plafonds, ces interventions peuvent être difficiles à mettre en œuvre puisqu’elles nécessitent des ouvertures, des travaux de remise en état et de la finition. | 313.5 | 901.1455
2057 | D5010 | Entrée électrique et distribution principale | Provision pour remplacement | Remplacement de composants du réseau de distribution électrique | Les travaux, lorsqu’ils sont requis, consistent à remplacer les composantes endommagées ou devenues désuètes, afin de maintenir la fonctionnalité et la sécurité du réseau électrique. Ces interventions peuvent inclure le remplacement ponctuel de disjoncteurs, d’interrupteurs, de sections de câblage ou d’autres éléments présentant des signes de défaillance ou de vétusté. Elles sont réalisées conformément aux normes en vigueur et ne modifient pas les caractéristiques fondamentales du système. | 435 | 1250.3933
2060 | B2030 | Portes extérieures | Réparation majeure | Peinture des portes en bois | Préparer les surfaces. Appliquer de l’apprêt au besoin. Appliquer autant de couche de peinture que nécessaire. | 1040 | 3266.6484
2061 | B1010 | Structures de support en bois des balcons | Remplacement | Remplacer les structures de bois exposées des balcons | Démolir les planches de platelage ainsi que la structure en bois existante. Reconstruire la structure à l’identique ou selon les plans d’ingénierie, puis la fixer solidement au bâtiment ainsi qu’aux colonnes de support. Finaliser les travaux en installant un nouveau platelage de bois. | 6270 | 20284.9445
2061 | B2020 | Fenêtres en PVC | Remplacement | Remplacement des fenêtres | Le remplacement des fenêtres débute par le retrait des moulures intérieures et extérieures afin d’accéder au cadre existant. Celui-ci est ensuite démonté, entraînant le retrait complet de la fenêtre (châssis, vitrage, quincaillerie).La nouvelle fenêtre est ensuite positionnée dans l’ouverture, ajustée à l’aide de cales, puis isolée par injection de mousse expansive au pourtour du cadre. Enfin, les moulures sont remises en place et un calfeutrage est appliqué à l’extérieur pour assurer l’étanchéité de l’ensemble. | 40303.9 | 130392.7232
2062 | D5010 | Entrée électrique et distribution principale | Provision pour remplacement | Remplacement de composants du réseau de distribution électrique | Les travaux, lorsqu’ils sont requis, consistent à remplacer les composantes endommagées ou devenues désuètes, afin de maintenir la fonctionnalité et la sécurité du réseau électrique. Ces interventions peuvent inclure le remplacement ponctuel de disjoncteurs, d’interrupteurs, de sections de câblage ou d’autres éléments présentant des signes de défaillance ou de vétusté. Elles sont réalisées conformément aux normes en vigueur et ne modifient pas les caractéristiques fondamentales du système. | 435 | 1449.5485
2063 | D2090 | Réseaux de distribution d’eau domestique, de drainage sanitaire et de gaz | Provision pour réparation majeure | Réparation majeure d’une partie des réseaux de plomberie et de gaz | Les travaux, lorsque requis, consistent à remplacer les sections du réseau d’eau, de gaz ou du réseau de drainage, dont les composantes sont désuètes. Pour les sections dissimulées dans des murs et plafonds, ces interventions peuvent être difficiles à mettre en œuvre puisqu’elles nécessitent des ouvertures, des travaux de remise en état et de la finition. | 313.5 | 1076.0149

## Entretien
Code Uniformat | Composante | Maintenance | Description | Fréquence | Calendrier
A1010 | Murs de béton coulé en place | Vérifier l’apparition de fissures en surface des murs de béton | Il est recommandé d’effectuer une inspection périodique des fissures en surface sur les murs de béton extérieurs, ainsi que sur les parois intérieures lorsque l’immeuble comprend un stationnement souterrain.En présence de nouvelles fissures, il est prudent de consulter rapidement un professionnel afin d’évaluer leur origine et la nécessité d’une intervention. | Annuellement | Mai
A1010 | Murs de béton coulé en place | Vérifier l’état du crépi cimentaire | Il est recommandé d’effectuer régulièrement une inspection du crépi cimentaire appliqué sur les murs de fondation. Cette vérification vise à repérer les fissures ou signes d’effritement, permettant ainsi de réaliser les correctifs nécessaires avant qu’ils ne compromettent l’intégrité de l’ouvrage ou ne favorisent les infiltrations d’eau. | Annuellement | Mai
B1010 | Structures de support en bois des balcons | Appliquer un produit de protection contre les infiltrations d’eau dans le bois (scellant, teinture, peinture opaque, etc.) sur le bois à découvert. | Il est recommandé d’appliquer un traitement protecteur sur le bois exposé aux intempéries tous les trois ans afin de préserver sa durabilité. Ce traitement doit être appliqué conformément aux directives du fabricant.Pour une efficacité optimale, l’application devrait être réalisée durant une période de deux à trois jours consécutifs de conditions météorologiques favorables, afin de permettre au produit de bien pénétrer dans le bois et de sécher adéquatement. | Tous les 3 ans | Juin
B1010 | Terrasses en bois sur toit | Appliquer un produit de protection contre les infiltrations d’eau dans le bois (scellant, teinture, peinture opaque, etc.) | Il est recommandé d’appliquer un traitement protecteur sur la surface du bois tous les trois ans afin de préserver son intégrité et prolonger sa durée de vie. L’application doit être réalisée conformément aux directives du fabricant.Pour optimiser l’adhérence et la pénétration du produit, l’intervention devrait se dérouler durant une période de deux à trois jours consécutifs de conditions météorologiques favorables. | Tous les 3 ans | Juin
B1010 | Garde-corps en acier peint | Effectuer les retouches de l’apprêt et de la couche de finition de peinture | Inspecter les surfaces d’acier peint. En cas d’éraflures ou d’écaillage accessibles sans équipement de levage, retirer la corrosion, poncer, nettoyer, puis appliquer un apprêt au zinc et une ou deux couches de peinture polyuréthane, selon les directives du fabricant. | Tous les 5 ans | Mai
B1010 | Structure en acier peint des escaliers et paliers extérieurs d'issues | Effectuer les retouches de l’apprêt et de la couche de finition de peinture | L’acier, s’il n’est pas adéquatement protégé, demeure vulnérable aux intempéries et à la corrosion. Il est donc recommandé d’inspecter régulièrement les éléments métalliques pour détecter les zones éraflées, écaillées ou dépourvues de peinture.Lorsque les surfaces détériorées sont accessibles sans danger et sans recours à des équipements de levage, il est conseillé de procéder à des retouches localisées. Avant l’application d’un nouvel enduit, toute trace de corrosion doit être éliminée à l’aide d’outils manuels ou mécaniques. Ensuite, les surfaces sont poncées et nettoyées au solvant afin d’assurer une bonne adhérence des couches de protection. Un apprêt à base de zinc est recommandé pour sa protection cathodique, suivi d’une ou deux couches de peinture polyuréthane, en conformité avec les directives du fabricant. Ces interventions visent à préserver la durabilité de la structure et à prévenir l’apparition de corrosion plus étendue. | Tous les 5 ans | Mai
B1010 | Pontage de balcon, coursive et marches extérieures en fibre de verre | Vérifier l’apparition de détériorations | Les fabricants recommandent d’inspecter régulièrement le fini en fibre de verre des balcons, paliers et marches afin de détecter toute dégradation susceptible de causer des infiltrations d’eau — telles que des fissures, perforations ou des signes de détérioration de la structure, comme un gondolage ou des traces d’humidité.La réparation de ce type de revêtement est complexe en raison des matériaux spécialisés requis à différentes étapes. En général, elle implique le sablage de la zone à corriger, l’application d’un mastic renforcé de fibres, suivie de couches alternées de résine de polyester et de tissu en fibre de verre. Étant donné la technicité de ces interventions, il est fortement recommandé de confier les travaux à un entrepreneur spécialisé, afin d’assurer la qualité et la durabilité de la réparation. | Annuellement | Juin
B2010 | Revêtement de maçonnerie à cavité | Inspecter les murs de maçonnerie | Il est recommandé de procéder à une inspection sommaire des parements de maçonnerie tous les cinq ans, en raison des divers mécanismes de dégradation pouvant affecter les murs à cavité. L’inspection vise à repérer les déficiences suivantes : traces de corrosion près des linteaux, fissuration des joints de mortier, délaminage ou fissuration des éléments de maçonnerie, et détérioration des joints de dilatation.En présence de dégradations significatives, il convient de consulter un expert pour évaluer la nécessité de travaux correctifs et en déterminer la nature. | Tous les 5 ans | Juil.
B2020 | Produit de calfeutrage des ouvertures | Vérifier l’état du calfeutrant et faire des réparations temporaires | Il est recommandé de vérifier périodiquement l’état des joints de calfeutrage autour des ouvertures (portes et fenêtres), afin de détecter tout signe de vieillissement prématuré, tel que le décollement, la fissuration ou l’endurcissement du produit. L’inspection des joints accessibles à pied ou depuis les balcons offre généralement un bon aperçu de l’état global du calfeutrage sur l’ensemble du bâtiment.Une fréquence triennale est suffisante dans les premières années suivant l’installation, mais une vérification annuelle est conseillée lorsque le produit atteint ou dépasse 10 ans d’âge. Si les détériorations sont localisées et peu nombreuses, des réparations temporaires peuvent être envisagées. Il convient alors de retirer le scellant endommagé avant d’appliquer un produit de calfeutrage temporaire, en attendant le remplacement complet. En revanche, si les dégradations sont généralisées à l’ensemble des ouvertures et des façades, un remplacement complet du calfeutrage doit être planifié. | Tous les 3 ans | Sept.
B2020 | Puits de lumière | Vérifier la présence de buée ou de condensation à l’intérieur du vitrage isolant | La présence de buée ou de condensation à l’intérieur du vitrage isolant (thermos) n’est pas une situation normale. Ce phénomène est causé par un défaut ou une défaillance de l'intercalaire, soit la pièce qui scelle l’espace entre les deux ou trois verres composant le vitrage. Le phénomène se manifeste généralement l’hiver, lorsqu’il existe une différence importante entre la température du côté extérieur de la fenêtre et celle du côté intérieur. La présence de buée ou de condensation engendre, outre la faible diminution de la résistance thermique du vitrage (perte plus importante d’énergie), un désagrément au niveau de la vue (difficulté de voir à l'extérieur clairement) qui n'affectera pas la pérennité du bâtiment. Il est pratique courante, afin d’améliorer le confort des copropriétaires, de faire remplacer le vitrage isolant (thermos) par un distributeur de puits de lumière ou une entreprise de réparation de vitrage lorsque la perte de vue attribuée par la présence de buée ou condensation est considérable et que le remplacement complet des puits de lumière n’est pas envisagé à court terme. La durée de vie théorique d’un vitrage isolant varie entre 10 ans et 25 ans. Il est possible qu’un remplacement du vitrage soit requis au courant de la vie d’un puits de lumière. | Annuellement | Fév.
B2020 | Fenêtres en PVC | Vérifier la présence de buée ou de condensation à l’intérieur du vitrage isolant | La présence de buée ou de condensation à l’intérieur du vitrage isolant (thermos) indique une défaillance de l’intercalaire, l’élément assurant l’étanchéité entre les verres. Ce phénomène survient fréquemment en hiver, lorsqu’un écart de température important existe entre les faces intérieure et extérieure de la fenêtre. Il engendre une diminution de la transparence et, dans une moindre mesure, une perte de performance thermique, sans compromettre la durabilité globale du bâtiment.Pour améliorer le confort des occupants, il est courant de remplacer uniquement le vitrage défectueux (thermos), par l’intermédiaire d’un fabricant ou d’un réparateur spécialisé, lorsque le remplacement complet des fenêtres n’est pas prévu à court terme. La durée de vie théorique d’un vitrage isolant se situe entre 10 et 25 ans, ce qui peut rendre nécessaire son remplacement ponctuel au cours du cycle de vie des fenêtres. | Annuellement | Fév.
B2020 | Fenêtres en PVC | Vérifier la présence de courants d’air au droit des fenêtres et inspecter les coupe-froids | Avec le temps, l’étanchéité des fenêtres peut diminuer, entraînant des infiltrations d’air et des pertes de chaleur. Pour limiter ces phénomènes, il est recommandé d’installer des coupe-froids — des bandes isolantes en mousse ou en fibres — sur le pourtour du battant. Lors de la fermeture, ces bandes calfeutrent le joint entre le cadre et le battant de la fenêtre.Soumis à des compressions répétées, les coupe-froids s’usent rapidement et perdent leur efficacité. Une inspection régulière est nécessaire pour détecter les signes d’usure (écrasement, fendillement, décollement) ou de mauvais positionnement. Selon le cas, un ajustement ou un remplacement des bandes est requis pour assurer un calfeutrage efficace. Si les fuites d’air proviennent de l’interface entre le cadre de la fenêtre et le mur, un remplacement complet de la fenêtre doit être envisagé. Un test simple consiste à passer la main autour du cadre pour détecter les courants d’air. L’usage d’une flamme (allumette ou briquet) permet également de percevoir les infiltrations d’air plus subtiles. | Tous les 2 ans | Fév.
B2030 | Portes extérieures | Nettoyer le seuil de la porte d'entrée | En période hivernale, de l’eau chargée en sel et autres agents chimiques utilisés pour le déglaçage s’accumulera sur les seuils des portes extérieures. Ces seuils étant généralement métalliques, ils sont sujets à la corrosion dans ces conditions. Afin de préserver l’intégrité des seuils de portes extérieures, il est de bonne pratique de procéder à leur nettoyage à la fin de l’hiver. Le nettoyage peut se faire avec un chiffon et d’une solution savonneuse douce, tout simplement. | Annuellement | Fév.
B2030 | Portes extérieures | Traitement de la porte en bois | Afin d'optimiser la durée de vie utile et de prévenir la détérioration accélérée des portes en bois, il est primordial de faire un traitement de vernissage de ceux-ci. Il est recommandé de faire un traitement de vernissage aux 5 ans. | Tous les 5 ans | Juil.
B2030 | Porte élévatrice sectionnelle (portes de garage) et son système de levage | Vérification et entretien annuel des portes de garage | Entretien recommandé pour les portes de garage : - Lubrification des composants mécaniques : Il est conseillé de lubrifier régulièrement les parties métalliques, notamment les rails horizontaux, les roulements et, au besoin, les gonds entre les panneaux. Cette opération facilite le mouvement de la porte et réduit les bruits de grincement. À noter que cette lubrification ne concerne que la porte et ses rails — le système motorisé ne requiert pas d’entretien de ce type, la lubrification étant effectuée lors de l’installation. Vérifications annuelles : - S’assurer que la porte s’ouvre et se ferme correctement. Si elle ne repose pas uniformément au sol, un ajustement peut être nécessaire (se référer à la notice du fabricant). - Inspecter visuellement les éléments métalliques (peinture, gonds, vis, rails, roulettes, etc.) pour détecter toute anomalie ou bruit anormal. Lubrifier les composants problématiques si requis. - Vérifier le bon fonctionnement du système motorisé, notamment la tension de la chaîne ou de la courroie de transmission, ainsi que l’absence de corrosion au niveau des ancrages au plafond. En cas de bruit suspect ou de comportement anormal, faire appel à un professionnel. - Entretien des joints d’étanchéité : Nettoyer les joints à l’aide d’un linge humide. S’assurer qu’ils ne sont ni secs ni craquelés, conformément aux recommandations des fabricants. - Inspection professionnelle annuelle : Un installateur qualifié devrait inspecter l’ensemble du système, effectuer les ajustements nécessaires et lubrifier les composants mécaniques si requis. | Annuellement | Mai
B2030 | Portes extérieures | Vérifier la présence de courants d’air au droit des portes et inspecter les coupe-froids | Les fuites d’air se manifestent lorsque les portes atteignent un certain âge puisque leur étanchéité diminue avec le temps. Afin de limiter les pertes de chaleur et les infiltrations d’air entre le battant de porte et le cadre, il est de bonne pratique d’installer des coupe-froids. Il s’agit de bandes isolantes en PVC, caoutchouc ou mousse que l’on colle sur le battant de la porte de manière à ce que, une fois la porte fermée, ces coupe-froids calfeutrent le joint entre le périmètre du battant de porte et le cadre. Comme ces bandes seront compressées plusieurs fois par jour avec l’utilisation de la porte, il s’agit d’éléments qui s'usent et présentent une efficacité de courte durée. Il devient donc important d’inspecter les coupe-froids et de les ajuster afin qu’ils calfeutrent efficacement le joint entre le battant de porte et le cadre. Si on observe des bandes écrasées, fendillées, cassées, etc., il est recommandé de les remplacer. Si elles sont simplement déplacées, on peut les ajuster. Pour des infiltrations d’air qui proviennent de la mauvaise étanchéité de l’interface entre le cadre et le mur, le remplacement de la porte doit être envisagé. Pour percevoir rapidement et facilement si les portes laissent passer l’air, passer une main autour du cadre afin de sentir les fuites d’air. Il peut être utile d’utiliser une flamme (allumette ou briquet) afin de percevoir les plus faibles infiltrations d’air. | Tous les 2 ans | Fév.
B3010 | Toiture de gravier et bitume | Inspecter la toiture | Inspecter la couche de lestage. Cette dernière doit recouvrir complètement l’isolant. Au besoin, la couche de lestage peut être nivelée et rechargée afin de couvrir adéquatement l’isolant. Inspecter les joints de scellant autour des ouvertures et des solins du toit. Effectuer les réparations nécessaires. | Annuellement | Avr.
B3010 | Toiture de gravier et bitume | Inspecter la toiture | Inspecter la couche de lestage. Cette dernière doit recouvrir complètement l’isolant. Au besoin, la couche de lestage peut être nivelée et rechargée afin de couvrir adéquatement l’isolant. Inspecter les joints de scellant autour des ouvertures et des solins du toit. Effectuer les réparations nécessaires. | Annuellement | Avr.
B3010 | Toiture de gravier et bitume | Nettoyer les drains de toiture | Le nettoyage des crépines des drains est primordial afin de retirer les débris et matières organiques pouvant les obstruer. La crépine sert à empêcher les gros débris de se retrouver dans le drain et ce dernier permet de diriger les eaux de fonte ou de pluie vers le système de drainage du bâtiment. En cas d’obstruction, l’eau pourrait s’accumuler sur la toiture, former de la glace lors de l'hiver et ainsi risquer d’endommager les membranes adjacentes au drain.Afin que le drain remplisse son rôle, il est de bonne pratique de procéder au nettoyage des crépines au printemps, suivant la fonte des neiges et à l’automne à la suite de la chute des feuilles. Dans les zones avec un couvert d’arbre important, un nettoyage durant la période estivale pourrait devenir nécessaire. | Annuellement | Avr. Oct.
B3010 | Toiture de gravier et bitume | Nettoyer les drains de toiture | Le nettoyage des crépines des drains est primordial afin de retirer les débris et matières organiques pouvant les obstruer. La crépine sert à empêcher les gros débris de se retrouver dans le drain et ce dernier permet de diriger les eaux de fonte ou de pluie vers le système de drainage du bâtiment. En cas d’obstruction, l’eau pourrait s’accumuler sur la toiture, former de la glace lors de l'hiver et ainsi risquer d’endommager les membranes adjacentes au drain.Afin que le drain remplisse son rôle, il est de bonne pratique de procéder au nettoyage des crépines au printemps, suivant la fonte des neiges et à l’automne à la suite de la chute des feuilles. Dans les zones avec un couvert d’arbre important, un nettoyage durant la période estivale pourrait devenir nécessaire. | Annuellement | Avr. Oct.
C1020 | Portes des unités d'habitation intérieures | Ajuster les portes pour s’assurer qu’elles ferment facilement | De petits ajustements aux cadres et aux portes peuvent être nécessaires à l’occasion, particulièrement dans les bâtiments anciens. Les variations saisonnières de température et d’humidité peuvent entraîner des mouvements différentiels ou des déformations, notamment un gauchissement des panneaux lorsque l’humidité est élevée.Il est recommandé de vérifier périodiquement que les portes des unités se ferment correctement, sans résistance. En cas de coincement, il convient d’abord de s’assurer que les charnières sont bien fixées avant d’envisager un ajustement du cadre. | Tous les 5 ans | Avr.
C3010 | Finis de peinture des murs et plafonds des aires communes | Effectuer des retouches de peinture aux murs, plafonds et portes | Bien qu’il s’agisse d’un aspect esthétique, il est recommandé d’effectuer des retouches ponctuelles aux finis de peinture des murs, plafonds et portes afin de préserver l’apparence générale des aires communes.Les retouches aux murs et plafonds visent à corriger les éraflures, taches ou marques d’impact, généralement par l’application localisée d’une couche de peinture de finition. Les portes, plus exposées aux frottements et aux chocs, peuvent nécessiter des retouches plus fréquentes. En cas de dégradation marquée, il est conseillé de sabler la surface avant de repeindre afin d’uniformiser le fini | Tous les 5 ans | Fév.
C3010 | Finis de peinture des murs et plafonds des aires communes | Inspecter les murs et plafonds pour des indices de sinistres | Il est recommandé d’inspecter régulièrement les murs et plafonds des aires communes afin de repérer des indices de sinistres pouvant passer inaperçus. Une attention particulière doit être portée à la présence de taches, de gonflements ou d’écaillage de la peinture, notamment au plafond, qui peuvent indiquer une infiltration d’eau. Si ces signes persistent d’une année à l’autre, une investigation approfondie avec l’aide d’un professionnel en bâtiment est conseillée.La présence de moisissures sur les murs donnant sur l’extérieur peut révéler une isolation déficiente et une humidité excessive dans la cavité murale. Par ailleurs, des fissures dans le gypse peuvent signaler des mouvements du bâtiment. Les fissures rectilignes (horizontales ou verticales) le long des joints sont généralement bénignes, tandis que des fissures transversales pourraient indiquer un problème structurel plus sérieux, nécessitant l’intervention d’un professionnel en structure. | Annuellement | Fév.
C3020 | Finis des planchers en céramique des aires communes | Apporter des retouches aux joints fissurés | L’entretien des joints cimentaires entre les carreaux de céramique est essentiel pour prévenir l’infiltration d’eau sous le revêtement, ce qui pourrait endommager le sous-plancher. Des joints fissurés ou dégradés doivent faire l’objet d’une intervention localisée, consistant à retirer le coulis existant et à refaire les joints sur la section concernée, afin de rétablir l’étanchéité et la durabilité du fini de plancher. | Tous les 2 ans | Fév.
D2090 | Réseaux de distribution d’eau domestique, de drainage sanitaire et de gaz | Inspecter les conduites, les gaines et vérifier le fonctionnement des vannes | Pour les sections visibles des réseaux d’eau, il est important de faire une inspection visuelle des conduites et des gaines afin d’ identifier la présence, ou des signes, de bris, de fuites, de dégâts d’eau (traces noires) ou d’humidité excessive (condensation), puis de procéder au remplacement des composantes mises en cause, si nécessaire.Il faut aussi vérifier le bon fonctionnement des vannes d'isolation de l'entrée d'eau principale et des vannes d'isolation aux étages, le cas échéant. Restaurer au besoin les sections abîmées. | Tous les 5 ans | Mars
D5010 | Entrée électrique et distribution principale | Vérifier la température de la salle électrique et des équipements | Il est généralement difficile d’anticiper visuellement le remplacement à court terme des équipements ou composants électriques. En pratique, les remplacements sont effectués au moment d’une défaillance. En l’absence d’une inspection formelle par un électricien, il est recommandé d’effectuer des visites régulières de la salle électrique et de surveiller la température ambiante, car une chaleur excessive peut réduire la durée de vie des équipements.Une température anormalement élevée peut indiquer un dysfonctionnement du système de ventilation ou une surchauffe d’un composant vieillissant. Dans un tel cas, il est conseillé de faire appel à un électricien qualifié pour évaluer la situation et recommander les mesures correctives appropriées. | Annuellement | Mars Sept.
D5092 | Appareils d'éclairage d'urgence | Inspecter manuellement | Chaque mois il faut vérifier : - les témoins lumineux sont visibles, en bons états et fonctionnels; - les bornes des batteries sont propres, sans corrosions et bien lubrifiées;- les cosses des câbles sont bien serrées et propres; - la surface des batteries est propre et sèche. | Mensuellement | Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.
D5092 | Appareils d'éclairage d'urgence | Tester le fonctionnement | Chaque année, mettre à l’essai chaque dispositif en simulant une panne de courant pour s’assurer qu’il puisse fournir l’éclairage voulu pendant toute la période requise (30, 60 ou 120 minutes). | Annuellement | Juil.
E1023 | Casier postal encastré à usage intérieur | Lubrifier le baril des serrures | Les serrures doivent être lubrifiées périodiquement à l’aide d’un lubrifiant pulvérisé de type WD-40, afin d’assurer leur bon fonctionnement et de prévenir l’usure prématurée. Cette opération simple contribue à maintenir la fluidité du mécanisme et à éviter les blocages.Les barillets pourront être remplacés lorsqu’ils deviennent désuets ou présentent des signes de défaillance, notamment une difficulté d’insertion de la clé ou un jeu excessif dans le mécanisme. | Tous les 4 ans | Fév.
G2010 | Chaussée en enrobé bitumineux | Nettoyer la surface de roulement | À la suite de l’épandage d’abrasifs en période hivernale, il est fréquent de constater, au printemps, une accumulation importante de sable et de gravier en surface de la chaussée. À l’instar des opérations municipales de nettoyage printanier, il est recommandé de retirer ces particules afin d’éviter qu’elles ne soient entraînées par les eaux de pluie vers les égouts pluviaux, augmentant ainsi le risque d’obstruction des conduites.Cette opération de nettoyage préventif permet de préserver la capacité hydraulique du réseau de drainage et d’éviter des interventions coûteuses de curage. Elle contribue également à maintenir la propreté et la sécurité des aires de circulation. | Annuellement | Mai
G2010 | Chaussée en enrobé bitumineux | Vérifier l’apparition de fissures et procéder au scellement | Le scellement des fissures vise à prévenir l’infiltration d’eau et de contaminants dans la fondation granulaire sous-jacente. Pour ce faire, les fissures doivent d’abord être nettoyées en profondeur afin d’éliminer tout débris, poussière ou particules libres. Une fois la surface propre et sèche, un produit de scellement spécialisé, tel qu’un bouche-fissures à base d’acrylique, est appliqué selon les recommandations du fabricant, afin d’assurer une adhérence optimale et une protection durable. | Tous les 5 ans | Mai
G2040 | Clôtures en fer forgé (petite) | Effectuer les retouches de l’apprêt et de la couche de finition de peinture | L'acier est vulnérable aux intempéries s’il n'est pas bien protégé par des enduits aidant à ralentir la corrosion. Il est de bonne pratique d’inspecter régulièrement les éléments métalliques à la recherche de surfaces éraflées, écaillées ou dénudées de peinture. Afin de préserver l'intégrité de la structure métallique, il est recommandé de procéder aux retouches des enduits à l’endroit de ces défauts, s’ils sont accessibles de façon sécuritaire et ne nécessitent pas d’équipement de levage. Avant de procéder à l'application de l’apprêt et de la peinture, il est recommandé de retirer toutes traces de corrosion sur la surface. Le retrait de la corrosion sera effectué à l'aide d'outils mécaniques et/ou manuels. L’intégralité des surfaces sera poncée à l’aide d'outils mécaniques et nettoyée au solvant pour assurer l'adhérence de l’apprêt. Comme dans le cas d’un remplacement intégral de la peinture de protection, il est nécessaire de procéder à l’application d’un apprêt à base de zinc suivi d’une ou deux couches de peinture polyuréthane en suivant les recommandations du fabricant pour l’application des produits. | Tous les 5 ans | Mai
G4020 | Éclairage extérieur | Vérifier le bon fonctionnement des ampoules et des appareils | Il est recommandé d’effectuer une ronde de vérification en soirée afin d’identifier les ampoules brûlées ou les appareils d’éclairage défectueux. Cette inspection visuelle permet de repérer rapidement les zones insuffisamment éclairées, particulièrement lorsque l’absence d’éclairage représente un enjeu de sécurité pour les usagers.Les remplacements requis doivent être effectués sans délai, afin de maintenir un niveau d’éclairage adéquat et de prévenir les risques liés à une visibilité réduite dans les espaces extérieurs. | Annuellement | Avr. Oct.

## Historique
Composante | Nom de l'intervention | Type d'intervention | Description de l'intervention | Réalisée par | Date | Coût | Documentation pertinente
(copier-coller la composante lié à l'intervention) | (copier-coller le nom de l'intervention) | (copier-coller le type d'intervention) |  |  |  |  | (documents disponibles, liens ou lieux où sont gardé les documents)